Проєкт Інвестиційної програми комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2026 рік

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до інвестиційної програми

комунального підприємства “Чорноморськводоканал”

Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

на 2026 рік

Розділ І. Загальні положення

Розроблення інвестиційної програми комунального підприємства “Чорноморськводоканал” Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області обумовлено:

- необхідністю зменшення виробничих витрат, зниження собівартості, зниження втрат води під час транспортування та витрат при наданні послуг централізованого водопостачання та водовідведення;

- необхідністю покращення рівня надання послуг, технічного стану об’єктів та споруд КП “Чорноморськводоканал”;

- необхідністю приведення тарифу на послуги централізованого водопостачання та водовідведення до економічного обґрунтованого рівня витрат на їх виробництво;

- обмеженістю фінансових ресурсів, необхідних для розвитку та утримання в належному технічному стані об’єктів та споруд КП “Чорноморськводоканал”.

Розділ ІІ. Фінансове забезпечення виконання програми

Обсяги фінансового забезпечення програми КП “Чорноморськводоканал” складають 61184,31 тис. грн без ПДВ, в тому числі:

— за рахунок амортизаційних нарахувань	20889,16  тис. грн;

— за рахунок бюджетних коштів			  8699,00  тис. грн;

— за рахунок залучених коштів			31596,15  тис. грн.

В тому числі:		34843,26 тис. грн на послуги водопостачання;

26341,05 тис. грн на послуги водовідведення.

Крім того, за результатами перевірки Південного офісу Державної аудиторської служби, перераховано недоперераховані у 2021 році кошти на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (без урахування джерел фінансування) в сумі 6573,06 тис.грн для проведення розрахунків за Інвестиційною програмою КП «Чорноморськводоканал» 2021 року. Заходи наведені у Додатку 3А.

Розділ ІІІ. Мета та основні завдання програми

Для утримання у робочому стані системи водопостачання та водовідведення м.Чорноморська та прилеглих населених пунктів (сел. Олександрівка, с. Молодіжне, с.Малодолинське, с. Бурлача Балка, с. Сухий Лиман та інших споживачів Одеського району) КП “Чорноморськводоканал” повинно постійно інвестувати кошти у відновлення мереж та споруд водопровідно-каналізаційного господарства.

Метою інвестиційної програми КП “Чорноморськводоканал” є:

- Заходи для скорочення втрат води при ремонтах, для зменшення відключень населення та економії енергоресурсів: капітальний ремонт перетинки №6 між двома водогонами Ду 1000 мм і Ду 700 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Молодіжне, в районі вул. Великодолинська дорога, 11 (частково); реконструкція вводу водопроводу на НС за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська, 20Б (будівельні роботи частково); реконструкція водогону Ду 600 мм на рибний порт в с. Бурлача Балка Одеського району Одеської області на ділянці в районі с. Сухий лиман.

- Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання: тампонаж артезіанської свердловини за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 11 (проєктні та будівельні роботи); будівництво (буріння) артезіанських свердловин для Чорноморської міської територіальної громади (проєктні та будівельні роботи); придбання фотомодулю для СЕС на вузол обліку за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 21

- Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій: диспетчеризація системи водопостачання та водовідведення - частково; створення інтерактивного інформаційно-розрахункового комплексу (геоінформаційної системи) інженерних мереж водопостачання та водовідведення КП  "Чорноморськводоканал.

- Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення: придбання автокрану та мулососної машини.

- Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища: реконструкція напірного каналізаційного колектору за адресою: від  вул. Космонавтів, 59Г в с. Малодолинське до вул. Світла, 51 в смт. Олександрівка; реконструкція самопливного колектору за адресою Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 12; реконструкція самопливного колектору за адресою Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. В.Шума, 11; реконструкція самопливного колектору за адресою Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Спортивна, 6А; капітальний ремонт ушкоджених ділянок господарсько-побутових самопливних каналізаційних колекторів, що проходять по території головної каналізаційної насосної станції за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 23; капітальний ремонт каналізаційного колектору Ду 800 мм за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, від вул. 1 Травня, 1П до вул. Паркової, 23 (3 черга) (коригування проєкту та будівельні роботи частково).

- Інші заходи, необхідні для безперебійної роботи підприємства та довгострокового планування по відновленню основних засобів КП “Чорноморськводоканал”.

Розділ ІV. Очікувані результати виконання програми

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

- зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі транспортування питної води і очищення стічних вод, що дозволить надалі зменшити економічне навантаження на тариф з послуг централізованого водопостачання;

- дотримання норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;

- впровадження на підприємстві сучасного обладнання;

- стабілізацію роботи підприємства;

- виконання ліцензійних умови та вимог чинного законодавства у сфері водопостачання та водовідведення.

Розділ V. Характеристика підприємства

КП “Чорноморськводоканал” створено за рішенням міської ради від 26.11.2004 № 349-IV.

Підприємство надає споживачам міста Чорноморська та прилеглих населених пунктів (сел. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Бурлача Балка, с. Молодіжне, с. Сухий Лиман та іншим споживачам Одеського району) послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Джерелом водопостачання м. Чорноморська є Одеський водопровід (ТОВ “Інфоксводоканал”), який відбирає воду з річки Дністер в районі м. Біляївка. Місце підключення водогонів, що транспортують воду у місто знаходиться біля с. Великий Дальник.

Водопостачання м. Чорноморська і прилеглих сіл здійснюється по двох водогонах: Ду-1200 мм, який переходить у Ду-1000 мм в районі 5 перемички та водогону Ду-700 мм.

У зв'язку зі складним рельєфом місцевості місто поділено на дві зони водопостачання. Надання послуг споживачам міста здійснює дві головні насосні станції: Центральна насосна станція (ЦНС) по вул. Транспортній, 11; насосна станція РЧВ 10000 м3, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район,              с. Молодіжне, вул. Санжійська дорога, 3Б.

Покупна вода (питної якості) перед подачею на головні насосні станції проходить додаткове знезараження діоксидом хлору.

На майданчику ЦНС, що здійснює подачу води на нижню зону, розміщений резервуарний парк об'ємом 9,0 тис.м3. Подача води в місто здійснюється через резервуари.

На верхню зону (район новобудов) вода подається з насосної станції резервуара чистої води 10000 м3.

В райони багатоповерхової забудови та у віддалені райони вода подається квартальними та локальними насосними станціями підкачки.

За період 2004-2023 років робота підприємства характеризується стабільним зниженням неврахованих витрат і втрат води з системи подачі і розподілу води. Це досягнуто за рахунок впровадження робіт по перекладанню зношених і аварійних водопровідних мереж, а також виконання заходів щодо регулювання гідравлічних режимів системи водопостачання.

Характерною рисою існуючої системи водопостачання є відсутність власних джерел водопостачання. Загальна схема водопостачання наступна: куплена вода (питної якості) поступає до двох водопровідних насосних станцій, а від них до водопровідних мереж. Тиск в міській системі підтримується на рівні 20 м. Крім цих двох насосних станцій в розподільчий водопровідній системі налічується ще 20 ПНС для забезпечення тиску в багатоповерхових будівлях м. Чорноморська та 4 ПНС для забезпечення водою сел. Олександрівка, с. Малодолинське, с. Молодіжне, мікрорайону Південного.

КП «Чорноморськводоканал», з метою скорочення витрат на обслуговування, виконана автоматизація 25-ох насосних станцій з використанням частотних перетворювачів, на 5-ох організована система контролю за роботою устаткування насосних станцій з виведенням свідчень параметрів на пульт центрального диспетчерського пункту. Це дає можливість вести постійний контроль за режимом роботи насосних станцій і оперативно виконувати роботи у разі аварій на них.

В с. Великий Дальник, в точці підключення до Одеських водогонів встановлено прилад обліку з можливістю передачі показників на центральний диспетчерський пункт. За рахунок автоматизації віддаленого доступу виконується управління засувкою, яка регулює подачу води на м. Чорноморськ.

Пропозиції від споживачів приймаються до 10.07.2026 р за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, пр-т Миру, 41А, 3 поверх, канцелярія, кабінет 304, тел. (04868) 5-03-07